南山人壽

114年度新機房基礎架構建置技術小組進度會議紀錄

時間：民國xxx年xx 月xx日（星期x）下午x時xx分

地點：民權東路二段144號7樓會議室        記錄：Jacqueline Cheng

出席：南山長官：

技術小組代表：

PM代表：

IBM代表：

參與廠商：

討論紀錄與重點紀錄：

一 重點紀錄

- 機房搬遷：

本週進度：新機房設備機櫃位置圖（櫃位圖）確認中（70%）；網路 Port Mapping 與 SAN Port Mapping 資料填寫確認中（40%）；平台搬遷方法評估（80%）；搬遷梯次規劃（80%）。

討論重點：應用系統關聯分析與梯次規劃說明（12/23）；VM 與 Storage 搬遷方法討論（12/29）；應用服務測試計畫文件說明（12/29）。

下週規劃：持續進行 Port Mapping 與機櫃圖確認；12/31 前確認平台搬遷方法評估初版及搬遷梯次規劃初版；1/31 前完成零件及技術支援計畫規劃。

- 機房服務：

本週進度：DCIM 系統安裝、IT 設備建模與建檔進行中；硬體 IO 點位收容彙整；SNMP 連接 Rack controller 測試。

客製化進度：重新檢討 DCIM 功能清單，列出 99 筆客製化功能待討論；資產管理系統 Prototype 製作及 Review。

是方機房：確認整合及客製各項工作時程。

- 網路、資安：

網路整合測試進度 61%：Internet 區域 82%，Extranet 區域 75%，Intranet 區域 57%。

本週重點：聯外線路盤點與測試已於 12/26 完成彙整；持續進行 Internet、Extranet、Intranet 區域整合驗測。

下週規劃：安排 Server Farm 區域整合測試；12/29~1/2 進行 DMZ 區域整合測試。

資安：整合測試進度 61%，時程符合預期。

- 儲存：

光纖接線表：Storage 端已填寫完畢，目前等待主機端提供完整的 WWN & LUN 資訊（預計一月份提供）。

IP/防火牆：新購設備 Management IP 已申請完成，Backup IP 待申請（不影響進度）；防火牆申請剩文心機房部分。

設備進度：12/23 C30 進貨；12/24 Dell 設備進是方機房上架；12/26 民權 Metro Node 上架；12/30 Dell 設備進文心機房上架。

下週規劃：持續與 IBM 討論平台搬遷方法；進行 Dell 與 NetApp 設備建置。

- SAP（HW）：

機櫃進駐：12/26 提供 HPE 原廠機櫃進駐是方機房時間（1/5 五櫃、1/9 四櫃、1/15 一櫃）。

DR 環境：CarZ 整併，SDFlex 機箱已定位，待 Upgrade kit 到貨後安裝。

PRD 環境：進行資安申請前置作業及設備入館申請；硬體設備建置計畫初版產出。

近期里程碑：1/5 第一批 PRD 設備到貨及上架。

- 文心機房搬遷：

狀態更新：第二次開發測試環境搬遷（Wave 2 - DQ/Sunset），重新安排於 1/16 – 1/17 執行（狀態顯示為延遲結束）。

本週進度：討論第二梯次搬遷新時程；配合 NPRD Storage 效能測試（台中 Alletra 挖 5 個 1TB LUN 給 QAS 測試）。

下週規劃：1/5 將 Synergy 設備搬回台中；Unity480 Storage 效能測試；R 環境連線資訊填寫及後視圖整理。

- 現代化顧問服務：

腳本進度：S/D 環境測試通過率 81% (56/69)；Q 環境測試通過率 68% (47/69)。

下週規劃：2026/01 開始建置 AAP (Ansible Automation Platform)，屆時將在 AAP 環境中對腳本進行再次測試與權限管控討論。

二 待辦事項：

12/31 前完成平台搬遷方法評估初版及搬遷梯次規劃初版確認。 (負責人: 機房搬遷組 (Jack))

1/31 前完成規劃零件及技術支援計畫。 (負責人: 機房搬遷組 (Jack))

12/29~1/2 執行 DMZ 區域整合測試；1/5~1/9 執行 Server Farm 區域整合測試。 (負責人: 網路組 (Hank))

追蹤主機端於一月份提供 WWN & LUN 資訊以完成光纖接線表。 (負責人: 儲存組)

協助 HPE 原廠於 1/5, 1/9, 1/15 進行機櫃進駐與佈線。 (負責人: SAP (HW) 組)

準備於 1/16-1/17 執行延期的第二梯次（Wave 2）搬遷作業。 (負責人: 文心搬遷組)

無

三 風險管理事項：
＊必要時風險評估需依循南山內部程序進行（如風管、法遵、資安等）

[文心機房搬遷延遲] 第二次開發測試環境搬遷（Wave 2）因故重新安排至 1/16-1/17 執行，狀態標示為「延遲結束」，需密切監控是否影響後續梯次。

[資訊相依性風險] 儲存光纖接線表高度依賴主機端提供 WWN & LUN，目前主機端預計一月份提供，需確保不延誤後續 Storage Zoning 時程。

[DCIM 客製化時程] DCIM 提出 99 筆客製化功能，目前整合客製時程仍在討論中，需注意是否影響機房服務驗收。

無

四 其他事項紀錄

PMO 治理要求：加強 WBS 與時程管理，明確任務相依性（Dependency），並對關鍵節點（Priority -> Super High）進行標註。

目標導向：『以終為始』，確保每一項工作皆為最終交付成果設計，落實風險控管與跨團隊協作。

無

散會：下午2時30分