南山人壽

114年度新機房基礎架構建置技術小組進度會議紀錄

時間：民國114年11月26日（星期三）下午2時00分

地點：民權東路二段144號7樓會議室        記錄：Jacqueline Cheng

出席：南山長官：Fanny Chan

技術小組代表：Troy Tsuei, Hank Hsieh, Jason Yu, Jack Sie, Yuan Liu, Erich Lee,

PM代表： KuanLingLin, WeiYuChang, Chean Wu

IBM代表：Qi Peng, Tony Yo, Jack Wang, Eirc Chung, Jacqueline Cheng

參與廠商：遠傳、中華、精誠、HPE、Dell、邁達特、仁大

討論紀錄與重點紀錄：

一 重點紀錄

- 機房服務：

- 上次發現的線路工程標錯問題，改善已完成。將於 11月27日下午 會同驗收管理處進行線路工程的複驗。

- 目前機房服務子任務的進度已達 91%。資產管理系統的Prototype已提前開始，預計在下一階段完成後，會繼續進行第4期的工作（屬明年的工作） 。

- 機房同仁反映機櫃上的短接線（跨櫃的線）沒有打標籤或理線，Hank表示因為目前設備尚未正式運行服務，隨時可斷線進行整理 。

- 目前是方機房的機櫃電力需求未填寫完整（例如有填零或空白），需要再向相關單位（如大世科）確認並補上 。

- 是方機房SAP HANA Site Check發現之缺失，如：PDU等待改善事項，請機房服務盡快協助處理。

- 網路、資安：

- 網路基礎建置已完成95%，剩餘建置項目為配合明年度搬遷作業，不影響新機房主機建置。

- 網路單元測試：非核心部分已完成。

- 下週規劃：將產生單元測試報告，並準備整合測試環境。

- 儲存：

- 設備網路接線表已填寫完成。

- 目前仍缺少新機房的「線標」（即Panel對Panel的線的標籤），導致無法完成接線表上的新機房線標欄位填寫。

- 設備廠商（Eric/Jack）要求機房服務儘快提供「取號表」（包含甲乙兩端Panel線標的對應表），以便他們完成接線表的後續填寫，這是後續網路設定的關鍵。

- Erich要求儘快安排一次 Final Check：確認所有線路數量符合需求，並安排廠商陪同進行 線路品質抽測（如抽測5到10條） 。此檢查需協調機房服務與硬體廠商的時間，越快越好。

- SAP（HW）：

- 進行是方機房機櫃的配置圖規劃。

- 網路接線表需求的確認（同樣在等待機房提供新的接線表）。

- 正規劃與 IBM 討論單元/基礎設施測試計畫，並規劃是方機房機櫃配置。

- 測試計畫書已修改，並提供了2個整合測試案例。

- SAP雖然在總進度表上顯示未開始，但實際上已開始執行相關作業，未來會在會後更新WBS進度到Jira。

- SAP的硬體廠商也將參與線路Site Check和抽測，以確保線路品質和數量符合需求。

- 文心機房搬遷：

- 已與系統管理員進行第一次討論，沒有特別問題。

- 預計明天（11月27日） 邀請服務驗證及業務驗證小組開會，討論搬遷事項並確認Rundown。

- 下一週開始進行更密集的搬遷討論，以及SAN等細項的確認。

- Eric提到副總要求針對AP測試作業手冊等文件，要有一個統一的共通版本供後續Production、non-Prod環境搬遷使用。希望能在今天得到結論。

- 現代化顧問服務：

- 各 Team 開始根據範例說明，進行應用系統相關腳本撰寫及測試 。

- S/D 環境測試通過率增加10%，目前為67% (49/69) 。

- Q 環境測試通過率增加3%，目前為46% (32/69) 。

- 規劃持續跟蹤腳本編寫進度並協助處理測試問題 。

二 待辦事項：

- 是方機房SAP HANA Site Check發現之缺失，如：PDU等待改善事項，請機房服務盡快協助處理。（NSL Ben）

- 儲存、SAP要求機房服務儘快提供「取號表」（包含甲乙兩端Panel線標的對應表），以便他們完成接線表的後續填寫，這是後續網路設定的關鍵。（NSL Ben）

- Erich要求儘快安排一次 Final Check：確認所有線路數量符合需求，並安排廠商陪同進行 線路品質抽測（如抽測5到10條） 。此檢查需協調機房服務與硬體廠商的時間，越快越好。（NSL Ben、設備廠商）

- 整合測試計畫相關請廠商協助配合工作：

  - 補充單元測試文件內容，涵蓋人事時地物等細節。11/28 前

  - 準備單元測試檢核表及腳本，並與南山確認。11/28 前

三 風險管理事項：
＊必要時風險評估需依循南山內部程序進行（如風管、法遵、資安等）

無

三 其他事項紀錄

無

散會：下午3時00分